建设项目基本情况

| 项目名称 | 梅州220千伏琴江站扩建第二台主变工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东电网公司梅州供电局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑海坤 |  |  |  |  | 联系人 |  | 袁传东 |  |  |
| 通讯地址 | 广东省梅州市彬芳大道48号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 07532162791 |  | 传真 | 07532162056 |  |  |  | 邮政编码 |  | 514021 |
| 建设地点 | 梅州市五华县横陂镇联长村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 广东省发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 粤发改能电函[2012]3245号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 电力供应 D4420 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 22032 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2391 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 26 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.08％ |  |
| 评价经费 (万元) | 5 | 预期投产日期 |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、工程背景及建设必要性 目前，220kV琴江站是五华县唯一的一座220kV变电站，是五华县110kV及以下电网的最主要的电源点，琴江站主变容量基本满足负荷需求。但是随着负荷的发展，五华县220kV变电容量开始出现缺额。为满足五华县负荷快速增长的需要，提高五华县供电可靠性，完善五华县网架结构，梅州220千伏琴江站扩建第二台主变是十分必要的。 220kV琴江变电站（原220kV五华变电站）于2008年完成一期环境影响评价工作，并于2008年5月28日取得梅州市环境保护局关于《220kV五华变电站工程建设项目环境影响报告表的批复》（梅州环审【2008】126号）的审批文件（详见附件3）。2009年3月由广西泰能工程咨询有限公司完成《220kV琴江输变电工程建设项目竣工环境保护验收监测表》，并于2009年4月30日取得梅州市环境保护局《关于220kV琴江输变电工程项目竣工环境保护验收意见》（梅州环审【2009】122号）的审批文件（详见附件4）。 2、项目组成 本期工程扩建琴江站#2主变，容量180MVA。新增10kV馈线10回，包括相应无功补偿装置（3×8016kVar并联电容器组、2×5000kVar并联电抗器）、主变三侧进线间隔及一、二次设备，本项目规划2016年建成投运。 3、变电站扩建工程概况 3.1变电站概况 220kV琴江变电站位于广东省梅州市五华县横陂镇联长村（站址位置为北纬23°54'12.31"、东经115°44'17.30"），2008年底建成投产，站址西面及西北面为联长村、东面及东北面为山林、南面均为菜地。 3.2变电站扩建规模 220kV琴江变扩建第二台主变工程建设规模如表1所示。 表1 220kV琴江变扩建第二台主变工程扩建规模 序号; 规模 项目; 现状规模; 本期建设规模. 1; 主变压器; 1×180MVA; 1×180MVA. 2; 220kV 出线; 2回; /. 3; 110kV 出线; 5回; /. 4; 10kV 出线; 10 回; 10回. 5; 并联电容器; 1×（3×10020+2×5000）Kvar; 1×（3×8016+2×5000）Kvar. 6; 布置方案; 常规户外. 3.3占地面积及平面布置 本期拟扩建2号主变及其配套工程，均在220kV琴江变电站现有用地范围内完成，本期扩建无需另外征地。 220kV琴江变电站为常规户外变电站，站区呈矩形布置，南北长136m，东西宽 162m， 本期扩建在前期已预留的位置进行，维持原有总平面布置不变：警传室及大门布置在站区西侧；主控通信楼布置在站区西侧；220kV配电装置场地、主变场地（4台主变）、10kV高压室、110kV配电装置场地依次由北向南布置。水泵房、消防泵房、给水处理间、井室等布置在站区西南侧（具体见附图3：电气总平面布置图）。 3.4变电站土石方量 站内工程主要为主变安装及其电容器等附属设备安装，均安装在站内综合楼内预留位置，不需进行土石方开挖及回填。 3.5变电站人员配置 220kV琴江变电站采用“无人值班有人值守”人员配置，值守人员一般为2人，轮流值守。 第二台主变预留位置 图1 220kV琴江变电站2号主变扩建位置（前期预留） 环保投资 本工程总投资2391万元，其中环保投资26万元，具体环保投资清单见表2。 表2 项目环保投资一览表 - 序 号; - 项 目; - 投资概算（万元）; - 备注. - 1; - 绿化; - 8. - 2; - 施工期临时环保措施; - 8. - 3; - 环境影响评价和竣工环境保护验收; - 10. - 合 计; - 26. 环境影响评价范围和评价因子： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应该编制环境影响评价报告表。同时，根据HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》和HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则－声环境》的要求，确定本项目的环境影响评价范围和评价因子如下： 1 评价范围 （1）输电线路评价范围 以变电站围墙外500米范围内区域为工频电场、工频磁场的评价范围，重点评价100米。变电站围墙外2000米范围内区域为无线电干扰评价范围（重点评价100米内范围），变电站围墙外50米内区域为噪声评价范围，边界外1米为达标排放评价范围。 2 评价因子 施工期：粉尘、噪声、生态、生活废水、生产污水和固体废物 运行期：工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、生活污水和固体废物 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 220kV琴江变电站位于广东省梅州市五华县横陂镇联长村，站址西面及西北面为联长村、东面及东北面为山林、南面均为菜地。 根据现场调查，周围100米范围内分布有联长村（在本工程评价范围内的住户，约10户）一个环境敏感点。 经过现场勘查，拟建站址周围2000米范围内无其它电视塔、广播电台、雷达、卫星通信、微波等产生工频电场、工频磁场的设施。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地形地貌：梅州220千伏琴江站扩建第二台主变工程位于位于广东省梅州市五华县横陂镇联长村，站址西面及西北面为联长村、东面及东北面为山林、南面均为菜地。站址原始地貌单元为丘陵山地，地势高低相差较大。 地质：根据现场踏勘情况，站址附近未发现滑坡、泥石流、地下洞穴、采空区等影响工程建设的不良地质。自上而下依次为坡基粉质粘土、残积粉质粘土，下伏基岩主要为强风化泥质粉砂岩。 气候气象：五华县是粤东丘陵地带的一部分，北回归线横跨县境南端，属中低纬度南亚热带季风性湿润气候，日照充足，雨水丰富，夏秋温热多雨，冬季较短，开春较早，有利于植物生长。县境年均气温21.1℃，年均降水1498.0毫米；年均雷暴天数77天，无霜期330天。主要气象灾害有洪涝、干旱、低温霜冻、寒露风、倒春寒等。 五华县县境地形复杂且降雨量分布不均。12月至次年2月份可出现降雪，但机会很少。年平均湿度为77%，4～6月平均相对湿度略高于80%，其余各月为71～79%。年平均风速1.6m/s，年平均大风日数为2.5d，11月尚未记录到大风。4～8月以偏南风为主，其余各月多偏北风。各月均以静风频率为最高，除7、11低于40%外，其余各月为41～46%。日照充足，年平均日照1888.5h，2～4月日照最少，不足110h，7～9月各月均超过200h。全年各月均可出现雾，年平均雾日6.4d。雷暴终年可见，年平均雷暴日数71.8d，最多年为96d。主要集中在4～9月。8 月份雷暴活动最频繁。7～10月为台风盛行季节。多年平均风速1.2～1.6m/s，最大风速16.0m/s。 水文：本工程所属地区地下水主要为岩层土中的孔隙水，属潜水型，主要靠大气降水补给。地下水位的变化随季节性气候的变化而变化，沿线地下水埋藏较深，根据搜资结果判断，地下水对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。 植被、生物多样性：本工程在五华县境内，动物资源以爬行类、两栖类、鸟类和鼠类为主，水生动物有鱼类、甲壳类和多种贝类。 功能区：本项目所在地环境功能属性见表3。 表3 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 环境功能区划名称; 所属类别或是否属于该功能区划. 1; 水环境功能区划; Ⅲ类区. 2; 环境空气质量功能区划; 二类区. 3; 声环境功能区划; 2类区. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 管道煤气干管区; 否. 9; 饮用水源保护区; 否.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 五华县，旧名长乐县，民国初改现名，广东省梅州市辖县，革命老区县，地处广东省东北部，韩江上游，是粤东丘陵地带的一部分，介于北纬23°23'～24°12'，东经115°18'～116°02'之间，东起郭田照月岭，西止长布鸡心石，南起登畲龙狮殿，北至新桥洋塘尾。东南与丰顺县、揭西县、陆丰交界，西南与河源市紫金县接壤，西北与龙川相连，东北与兴宁毗邻。东西相距71.59公里，南北长为87.99公里。全县地形成为菱形，总面积达3226.06平方公里，占广东省面积的1.47%。 2012年全县实现生产总值924417万元，比上年增长10.3%，其中第一产业增加值265104万元，增长5.8%，拉动生产总值增长1.6个百分点；第二产业增加值204686万元，增长13.6%，拉动生产总值增长3.2个百分点，其中工业增加值149428万元，增长17.6%；第三产业增加值454626万元，增长11.1%，拉动生产总值增长5.5个百分点。第一、二、三产业增加值占生产总值比重由上年的28.4︰23.2︰48.4调整为今年的28.7︰22.1︰49.2。人均生产总值8690元，比上年增长9.6%。民营经济加快发展。初步核算，2012年实现民营经济增加值596682万元，增长12.6%，占生产总值比重达64.5%。 2012年全县新增个体工商注册3118户，比上年增长15%；注册资金7253万元，增长15.3%；从业人员4100人,增长19.5%。新增私营企业1326家，比上年增长35.4%；注册资金23.4亿元，比上年增长32.9%；从业人员19443人，增长29.5%。全社会从业人员52.88万人，比上年增长0.5%。年末城镇登记失业人员2419人，比上年增长14%;城镇登记失业率2.41%，比上年增长0.16个百分点。 农业产业结构调整稳步推进，促进了农业产业化和现代化，使传统农业逐步向精致高效现代农业转变。2012年全县农业总产值443760万元，比上年增长5.6%，农业增加值265104万元，比上年增长5.8%。旅游总收入8.9亿元，分别比增48%和31%。 评价区域多为丘陵和山地，无珍稀动植物和古、大、珍、奇树种。本项目评价范围内无风景名胜、自然保护区和饮用水源保护区。 主要环境敏感目标及环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目的环境保护目标是：以站址围墙外100米范围内可能受到本工程运行产生的工频电场、工频磁场和噪声影响的敏感目标。本工程需确保项目所在区域内及其敏感点的人群、各种电气设备及通信系统不受本项目工频电磁场的影响。 根据现场勘察，本工程所在区域主要以丘陵和山地为主，站址100m范围内敏感目标详见下表4，此外其评价范围内无其它社会关注区（人口密集区、文教区和医院等）、文物、古迹等重点文物保护目标及风景名胜等自然景观和人文景观。 环境保护目标位置示意图见附图2。 表4 环境影响评价范围内环境敏感目标一览表 序号; 环境保护目标; 方位及最近距离; 规模; 环境影响因子. 1; 五华县横陂镇联长村最近住户（N：23°54'15.68" E：115°44'16.14"）; 位于琴江变电站西侧 最近距离约51m; 1户约5人，3层平顶楼房（楼顶可上）; 工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、水环境质量现状 2014年3月18日由江西核工业环境保护中心委托梅州市五华县环境监测站在项目所在地区进行地表水监测；根据《琴江变电站项目监测数据》，本工程所在区域的地表水体程江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，总体水质良好。具体监测数据如下：CODMn为1.84 mg/L，BOD5为1.6mg/L, NH3－N为0.309 mg/L，PH为7.02。 2、大气环境质量现状 根据《琴江变电站项目监测数据》可知，联长村监测结果：SO2日均值为0.004mg/m3，NO2年均值为0.010mg/m3，PM10年日均值0.085mg/m3本工程所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准。 3、生态环境现状 本工程站址位于五华县辖区，以丘陵和山地为主。站址四周以松、杂树为主。建设项目附近无国家级或省级保护动植物，自然生态环境良好。 4、电磁环境现状监测与评价 为了了解项目所在地周围环境工频电场、工频磁场及无线电干扰水平现状，江西省核工业地质局测试研究中心对项目现状的工频电场、工频磁场、无线电干扰水平及噪声进行了监测。测量于2013年10月21日进行，监测当天为晴天，气温24℃，大气压强为101.2kPa，相对湿度71%，风速1m/s。 1.1测量方法 HJ/T10.2-1996《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》 GB/T12720-1991《工频电场测量》 GB/T7349-2002《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》 DL/T988-2005《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》 1.2测量仪器 HI-3604ELF工频场强仪（用于工频电场，工频磁场测量）： 生产厂家：美国holaday公司 频率响应：30Hz～1.2kHz 测量范围：电场1V/m～200kV/m 磁感应强度10nT～2mT 检定单位：上海市计量测试技术研究院 证书编号：2013F33-10-002292 有效期至2014年3月18日 PMM9010场强干扰测量仪（用于无线电干扰测量）： 生产厂家：意大利PMM公司 频率范围为：10Hz～30MHz 量程为0dB～120dB 检定单位：上海市计量测试技术研究院 证书编号：2013F33-10-002295 有效期至2014年7月25日 1.3监测点布设 分别在站址四周及敏感目标布设监测点，具体位置见附图3。 1.4监测结果 本工程各监测点的工频电场、工频磁场、无线电干扰环境现状监测结果如表5、表6所示： 表5 梅州220千伏琴江站扩建第二台主变工程工频电场及工频磁感应强度现状测量结果 点位 编号; 点位描述; 电场强度（V/m）; 磁场强度 (μT); 备注. D1; 变电站西侧围墙外5m; 19.3; 0.031. D2; 变电站北侧围墙外5m; 392; 0.096. D3; 变电站东侧围墙外5m; 416; 0.109. D4; 变电站南侧围墙外5m; 31.7; 0.041. D5; 联长村; 16.3; 0.030. 标准限值; 4000; 100. 表6 梅州220千伏琴江站扩建第二台主变工程无线电干扰水平现状测量结果 点位 编号; 点位描述; 频率(MHz); 准峰值 dB（μV/m）; 备注. W1; 变电站西侧围墙外5m; 0.5; 36.4. W2; 变电站北侧围墙外5m; 0.5; 39.8. W3; 变电站东侧围墙外5m; 0.5; 39.6. W4; 变电站南侧围墙外5m; 0.5; 32.9. W5; 联长村; 0.5; 34.9. 标准限值; 0.5; 53. 由表5、表6可知，测量点的工频电场、工频磁感应强度及无线电干扰测量结果为：工频电场强度16.3～416V/m，工频磁感应强度为0.030～0.109μT，所有测点工频电场、工频磁场低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐评价标准值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度0.1mT。 线路敏感点处频率0.5MHz的无线电干扰水平测量结果为34.9～39.8dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定：频率0.5MHz，220kV电压等级，距离边导线投影20m处为53dB(μV/m)。 5、声环境质量现状 该项目声环境属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。 （1）测量仪器 AWA6218B多功能噪声分析仪（用于噪声测量）： 生产厂家：国营四三八0厂嘉兴分厂 频率范围：20 Hz～1.25kHz 测量范围：30 dB～135dB 检定单位：国防科技工业3611二级计量站 证书编号：SN-2013056 仪器编号：22009396（F078） 有效日期：2014年7月14日 （2）测量方法 《声环境质量标准》（GB3096-2008） （3）测量布点 分别在站址四周及敏感目标布设监测点，具体位置见附图3。 （4）测量结果：测量结果见表7。 表7 梅州220千伏琴江站扩建第二台主变工程噪声现状监测数据表 点位 编号; 点位描述; 测量值; 备注. 昼间 dB（A）; 夜间 dB（A）. N1; 变电站西侧围墙外5m; 49.0; 41.2; 受S120省道影响. N2; 变电站北侧围墙外5m; 47.2; 40.6. N3; 变电站东侧围墙外5m; 46.2; 40.3. N4; 变电站南侧围墙外5m; 47.3; 40.2. N5; 联长村; 49.1; 41.3. 标准限值; 60; 50. 由表7可见，本工程测量点的环境昼间噪声水平为46.2～49.1dB(A)，夜间噪声水平为40.2～41.3dB(A)。所有监测点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。 通过环境质量现状调查分析，本工程所在位置区域内工频电场、工频磁场低于国家推荐的评价标准限值，无线电干扰水平低于GB15707-1995《高压交流架空送电线无线电干扰限值》中距离边导线投影20m处， 220kV电压等级为53dB(μV/m)。建设项目周围声环境质量可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。由此可知，本工程的建设对周围电磁环境及声环境影响较小，周围环境较好。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行Ⅲ类标准； 2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单执行二级标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）（工频电场强度4000V/m，工频磁场强度0.1mT）； 2、《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）：在0.5MHz，无线电干扰水平，距离边导线投影20m处，220kV：53 dB(μV/m) 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类功能区噪声排放限值要求（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）； 4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 5、《电磁辐射防护规定》（GB8702-88）； |
| 总 量 控 制 指 标 | / |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述（图示） 设备安装 投产使用 噪声 生活污水、固体废物 工频电场、工频磁场、无线电干扰，噪声、生活污水 图3 变电站主变扩建流程图 主要的污染工序及环节： 1、变电站 施工期：变电站主变扩建大致流程为主变基础建设、电气设备安装以及场地绿化。由于变电站#3主变场地已经在前期工程中预留，所以本次扩建工程站内施工区域较小。 施工期主要污染工序有施工机械、车辆产生的噪声等。 施工机械主要为起降机等，施工车辆主要是设备运送车。施工噪声在70～95 dB(A)之间。 运行期：运行期间主要污染因子有工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声。变电站为常规户外型变电站，根据已有同类型变电站运行经验，围绕着变压器、配电装置等设备周围将产生工频电场、工频磁场、以及无线电干扰，具体强度见营运期环境影响分析变电站部分。噪声主要是主变运行产生的噪声，约70 dB(A)。站内保安值班将有少量的生活污水和生活垃圾，污水量124t/a，生活垃圾0.73t/a。变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变电站设有变压器事故油池，变压器和其它设备一旦排油或漏油，所有的油污水将汇集于此，然后将油水分离处理，分离后的油可全部回收利用，剩余的少量废油渣及含油污水由具备资质的危险废物回收单位回收。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工工序 | 粉尘、汽车尾气 | 无组织排放产量不确定 | 无组织排放产量不确定 |
| 水 污 染 物 | 施工期生活废水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 无组织排放产量不确定 | 经站址内对的化粪池处理后用于站内绿化 |
|  | 施工污水 | SS | 无组织排放产量不确定 | 回收利用 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾堆放点 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 施工期：施工机械噪声主要来自于施工和运输机械各阶段产生的噪声。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目附近无自然风景点和自然生态保护区，也不在基本农田保护区范围内。 本工程属于普通的输变电工程，变电站运行对当地动植物的生存环境影响极其微弱，工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于短期影响。 因此，本工程建设对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目的施工主要是变电站主变扩建，主要的环境影响有： 1 施工期水环境影响分析 由于梅州220kV琴江变电站第二台主变基础已经在早期工程中施工建设完成，本次主要是主变及相关电气设备的架设，本次不涉及土建工程。施工期间不设固定生活住所，施工期间不产生生活污水。 2 施工期环境空气影响分析 由于梅州220kV琴江变电站第二台主变基础已经在早期工程中施工建设完成，本次主要是主变及相关电气设备的架设，本次扩建即有少量焊接气体产生，对周围空气环境影响很小。 3 施工期固体废物影响分析 梅州220kV琴江变电站第二台主变基础已经在早期工程中施工建设完成，本次主要是主变及相关电气设备的架设，所以本次扩建产生的固体废物主要为装修垃圾及少量的废弃电气部件。 根据当地相关规定，施工过程中产生的装修垃圾及少量的废弃电气部件，将其运至指定地点。施工期的生活垃圾应分别堆放，并委托环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处理处置，可使工程建设产生的垃圾处于可控制状态。 4 施工期间声环境影响分析 扩建施工期间车辆、吊车等施工装置运转时将产生噪声，噪声级在70～105 dB(A)之间，施工期对站址附近声环境会有一定影响。建设单位应合理安排施工时间段，禁止在中午和夜间进行施工。则项目施工对周围声环境影响较小。 综上所述，工程施工期对环境的影响主要表现在建设中机械噪声等对周边环境的影响，但通过采取适当的环境保护措施，对环境影响轻微。

营运期环境影响分析： 梅州220kV琴江站扩建第二台主变工程完成后，对环境产生的影响主要有工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、废水、固体废弃物和环境风险等，下面分别分析。 1、变电站工频电磁场与无线电干扰环境影响类比预测与评价 变电站内的主变压器及各种高压电气设备会产生工频电场和工频磁场。但由于变电站内电气设备较多，布置复杂，其产生的工频电磁场与无线电干扰难于用模式进行理论计算，因此采用类比测量的方法进行影响评价。本项目选择江门台山市220kV发兴（宝兴）变电站作为类比对象，进行工频电磁场与无线电干扰环境影响预测与评价。 1.1 类比的可行性 220kV琴江变电站与220kV发兴（宝兴）变电站主要指标对比见表8。 表8 主要技术指标对照表 主要指标; 220kV梅州琴江变电站; 220kV发兴（宝兴）变电站. 电压等级; 220kV; 220kV. 主变规模; 2×180MVA; 2×180MVA. 布置方式; 常规设备户外站; 常规设备户外站. 由表8可见，220kV梅州琴江变电站主变容量与220kV发兴（宝兴）变电站相同，布置形式相同，有较强的类比性。因此以220kV发兴（宝兴）变电站作类比进行本项目电磁环境影响预测与评价是可行的。 1.2 监测方法及监测仪器 测量方法： HJ/T10.2-1996《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》 GB/T12720-1991《工频电场测量》 HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》 GB/T7349-2002《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》 DL/T 988-2005《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》 测量仪器： EFA-300低频电磁辐射分析仪(用于工频电磁场测量) 信号分析仪/有源杆天线（用于无线电干扰测量） 1.3 工频电磁环境类比测量布点 工频电场、工频磁感应强度的类比监测布点：变电站四个边界，以及以东侧围墙边界为监测原点，沿垂直于围墙边界方向进行，测点间距5m，顺序测至围墙外50m处止。 无线电干扰的类比监测布点：变电站四个边界，测量距变电站围墙外20m、距地面2.0m处，频率为0.50MHz时的无线电干扰值。另与工频电磁场相同方向，以变电站东侧围墙为起点，距地面2.0m高、20m处进行全频段监测，0.5MHz下距变电站围墙边界2nm（n=0，1,2,3…6）监测，测至64m止。 图2 220kV发兴变电站电磁环境监测示意图 1.4 测量时间及气象状况 监测时间为2011年1月18日，天气状况：晴；气温：18℃；湿度34%；气压：101.3kPa。 1.5 测量结果 监测结果如表9、表10所示。 表9 220kV发兴（宝兴）变电站工频电场、工频磁场类比测量结果 点位编号; 点位描述; E（V/m）; B (nT); 备注. 1#; 东侧围墙（南部）5m; 1.7; 85. 2#; 南侧围墙（东部）5m; 2.0; 100. 3#; 南侧围墙（西部）5m; 26; 88. 4#; 西侧围墙（南部）5m; 68; 250. 5#; 西侧围墙（北部）5m; 220; 900. 6#; 北侧围墙（西部）5m; 88; 360. 7#; 北侧围墙（东部）5m; ＜1.0; 62. 8#; 东侧围墙（北部）5m; ＜1.0; 40. 9#; 站址东侧5m; 1.7; 85; 衰减测量. 10#; 站址东侧10m; ＜1.0; 66. 11#; 站址东侧15m; ＜1.0; 57. 12#; 站址东侧20m; ＜1.0; 46. 13#; 站址东侧25m; ＜1.0; 43. 14#; 站址东侧30m; 1.1; 39. 15#; 站址东侧35m; 1.1; 37. 16#; 站址东侧40m; 1.1; 49. 17#; 站址东侧45m; 1.1; 43. 18#; 站址东侧50m; 1.2; 41. 图3 220kV发兴变电站东侧衰减断面工频电场变化曲线 图4 220kV发兴变电站东侧衰减断面工频磁场变化曲线 表10 220kV发兴变电站无线电干扰水平类比测量结果dB(μV/m) 测点位置; 测量频率（MHz）. 0.15; 0.25; 0.5; 1.0; 1.5; 3.0; 6.0; 10.0; 15.0; 30.0. 变电站东侧20m; /; /; 40; /; /; /; /; /; /; /. 变电站南侧20m; /; /; 44; /; /; /; /; /; /; /. 变电站西侧20m; /; /; 46; /; /; /; /; /; /; /. 变电站北侧20m; /; /; 42; /; /; /; /; /; /; /. 变电站东侧断面. 1m; /; /; 45; /; /; /; /; /; /; /. 2m; /; /; 45; /; /; /; /; /; /; /. 4m; /; /; 43; /; /; /; /; /; /; /. 8m; /; /; 42; /; /; /; /; /; /; /. 16m; /; /; 41; /; /; /; /; /; /; /. 20m; 44; 42; 40; 38; 40; 34; 32; 36; 32; 27. 32m; /; /; 40; /; /; /; /; /; /; /. 64m; /; /; 38; /; /; /; /; /; /; /. 由表11、表12可见，220kV发兴变电站站址处工频电场及磁感应强度类比测量结果为：电场强度1~220V/m，磁感应强度为37~900nT，频率0.5MHz的无线电干扰水平测量结果为40~46dB(μV/m)。 1.6 变电站电磁环境影响预测评价总结 通过220kV发兴变电站类比得出，220kV梅州琴江变电站建成后，站址四周的工频电场强度、工频磁感应强度低于HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中工频感应电场强度推荐限值4000V/m，工频磁感应强度推荐限值0.1mT的要求；频率为0.5MHz的无线电干扰水平满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中的限值53dB(μV/m)的要求。 2、噪声环境影响分析 梅州220kV琴江变电站运行期的噪声源主要来自变压器本体噪声及其冷却系统风机噪声（变电站的总平面布置图见附图3）。 项目所用主变压器为三相双卷自冷低损耗有载调压主变压器，运行时在离主变压器1m处噪声（含冷却风机噪声）不大于70dB(A)。 噪声理论预测 将拟建1#、2#主变压器(含冷却风机)看作点声源。主变压器噪声（已含冷却器风机噪声）经距离衰减和空气吸收衰减到达预测点的噪声值采用式（1）计算。 LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0)−a(r−r0) （式1） 式中：LA（r）－预测点的噪声A声压级（dB）； LAref（r0）－参照基准点的噪声A声压级（dB）； r－预测点到噪声源的距离（m）； r0－参照点到噪声源的距离（m）； a－空气吸收附加衰减系数（1dB/100m）。 预测按照HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中的预测模式进行。根据变电站的总平面布置图，各主变压器距离变电站围墙边界的距离见表11、12。 根据变电站的总平面布置图，各主变压器距离变电站各位置的距离见表11。 表11 主变压器距站址四周边界距离 单位：m 主变编号 距边界距离; #1主变; #2主变. 主变距站东侧墙体距离; 86; 62. 主变距站南侧墙体距离; 69.5; 69.5. 主变距站西侧墙体距离; 66; 90. 主变距站北侧墙体距离; 56.5; 56.5. 变压器噪声在变电站四周排放噪声预测值如下表。 表12 梅州220kV琴江变电站四周主变压器噪声排放预测值 位 置; 预测值dB(A). #1主变贡献值; #2主变贡献值; 2台主变贡献叠加值. 站东侧墙面外; 31.3; 34.2; 35.9. 站南侧墙面外; 33.2; 33.2; 36.2. 站西侧墙面外; 33.6; 30.9; 35.5. 站北侧墙面外; 34.9; 34.9; 37.9. 根据理论预测可知，梅州220kV琴江变电站建成运行后，主变对变电站四周厂界噪声贡献值为35.5～37.9dB(A)，厂界排放噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、水环境影响分析 本项目建成后营运期间没有废水排放，对周围地表水体不会造成影响。 4、环境空气影响分析 本项目建成后营运期间没有废气排放，对周围环境空气不会造成影响。 5、固体废物影响分析 本项目建成后营运期间没有固体废弃物产生，不会对周围环境产生影响。 6、营运期间环境风险分析 变电站的可能环境风险有变压器油外泄污染环境；设备被盗或遭人为破坏、变电站维修引起触电以及火灾等意外事故。 针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器所在四周设封闭环绕的集油沟，并在变电站内设有1个地下总事故油池，油池的容量按终期规模3台变压器油量设计，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理。防止出现漏油事故的发生或检修设备时而污染环境。 在消防措施方面，主变压器采用自动报警系统，其余电气间均设置温感、烟感自动报警系统，电容器设备间采用七氟炳烷气体灭火系统，因此可防止各项消防事故的发生。 因此，采取上述措施可预防各项事故的发生。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 施工期采用当地已有的化粪池等处理设施进行处理后，作为站内绿化或降尘。运行期经站区化粪池处理后用于站区绿化 | 对周围环境无影响 |
|  | 施工 污水 | SS | 合理安排施工计划、协调好施工程序和施工步骤；在施工场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，经过沉砂，除渣和隔油等预处理后循环利用，以减少对附近水质的影响。 |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾堆放点 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 对周围环境无影响 |
| 噪 声 | 噪声防治措施包括：①选择自冷式低噪变压器，主变压器基础垫衬减振材料；②主控室和配电室的排热风机选用低噪风机；③ 站址四周种植树木绿化；采取上述措施后，变电站边界噪声排放水平可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 变电站：①工频电场、工频磁场和无线电干扰主要来自变压器，断路器、电流电压互感器等，这些设备必须有适当的屏蔽，以使变电站边界外的工频电场、工频磁场强度和无线电干扰水平低于国家标准的限值要求；②为了防止变压器油渗漏，在可能浸透的地方要密封好后再用火漆或石蜡加封以防漏油；③做好漏油事故应急措施，在变压器所在四周设封闭环绕的集油沟，并配设一个地下事故油池，对集油沟和事故油池等设施进行防渗漏处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目附近没有特别的生态敏感目标，主要的生态影响是在施工过程中开挖地基对周围植被和水土的影响，由于工程量小，对生态的破坏非常有限。 变电站 ①加强管理，严禁烟火，杜绝跑、冒、滴、漏现象以防止对土壤的污染； ②主变压器周围应有围堵措施和地面应有防渗漏措施，设置防火沙池，防火器具，挂禁烟火牌等，一旦发生跑油事故，应积极采取有效措施，清理跑出的油品，并上报有关上级部门； ③琴江站2#主变布置在设计是需满足：220kV主变带电部分与接地部分距离要求大于1.8m；主变压器外沿与站内运输道路外沿的距离要求大于2.55m； ④为给建设项目今后提供一个良好的环境和减少电磁感应的影响，变电站应做好绿化工作使绿化率达到30％以上。 |  |  |  |  |

规划相符性及选址合理性分析

项目建设必要性 ①满足五华县经济发展需要，增强220kV网供能力的需要 根据五华县电力电量预测及平衡结果可知，在今后较长一段时期内，五华县所需电力仍主要依靠省网供给，随着用电负荷的持续快速增长，需要不断增加220kV变电站布点，特别是“十二五”期间，供电缺口较大，供需矛盾十分突出，应加快220kV电网建设步伐，扩大电网建设规模。故为保证五华县经济发展需要，迫切需要对琴江站进行扩建，以增强220kV电网对五华县的供电能力，因此扩建220kV琴江站第二台主变是必要的。 ②提高五华县供电可靠性的需要 220kV琴江站现在仅单台主变，供电区域是整个五华县，若主变故障将造成五华全县失压。为提高五华县供电可靠性，消除电网单主变带来的运行风险，需尽快扩建琴江站第二台主变。 根据广东省发展和改革委员会粤发改能电函[2012]3245号文件，广东电网公司梅州供电局拟在五华县建设梅州220千伏琴江站扩建第二台主变工程。 产业政策相符性分析 本项目对照国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于鼓励类“电网改造及建设”，本项目符合国家产业政策要求。

公众参与调查

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护总局环发（2006）28号关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知第八条规定以及[粤环〔2007〕99号]关于印发《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》的通知，本项目进行了公众参与调查工作，征求拟建工程所处区域的居民及单位意见。 （1）调查方式 本公众参与调查工作采取问卷的方式，针对可能受项目影响的各类人群进行走访。 （2）调查范围 调查站址周围500米范围内的环境敏感点，本次公众参与调查范围主要为站址周边居民。 （3）调查对象和人数 调查表共发放个人调查表12份，收回12份，团体调查表4份，收回4份，回收率100％。记录被调查者的姓名、职业、通讯地址、文化程度和联系方式等。具体调查情况见表16、表17。通过供电局了解可知，公参内容满足“参与问卷调查的公众应包括相关的单位和个人，其中参与调查的单位中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的单位数量不得少于70％，参与调查的个人中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的个人数量不得少于70％”，符合广东省公参管理办法要求。 表13 公众参与代表名单表 序号; 姓名; 年龄; 性别; 单位名称或住址; 职业; 文化程度; 联系方式. 1; 叶秋萍; 36; 女; 五华县横陂镇; /; 大专; 13539178800. 2; 曾灼君; 61; 男; 五华县横陂镇东山村; /; 初中; 13431818495. 3; 曾红方; 36; 男; 五华县横陂镇东山村; 公务员; 大专; 13826619837. 4; 曾绕锋; 35; 男; 五华县横陂镇东山村; /; 初中; 4351215. 5; 曾环春; 49; 男; 五华县横陂镇马山下; 司机; 大学; 15219148936. 6; 曾乃锡; 45; 男; 五华县横陂镇东山村; 个体户; 初中; 13719970009. 7; 魏瑞华; 48; 男; 五华县横陂镇马山下; 务农; 高中; 4352327. 8; 魏运兴; 48; 女; 五华县横陂镇东山村; 务农; 高中; 13643098208. 9; 曾玉贡; 57; 男; 五华县横陂镇; 个体户; 初中; 4352690. 10; 魏胜灼; 76; 男; 五华县横陂镇联长村; 个体户; 初中; 4353753. 11; 魏福飞; 29; 男; 五华县横陂镇联长村; 工人; 初中; 18666671010. 12; 邱黎元; 60; 男; 五华县横陂镇联长村; /; 初中; 13075191991. 表14 公众调查公从参与代表名单（团体） 序号; 单位名称; 联系人; 联系地址; 联系电话; 意见. 1; 五华县横陂镇联长村; 魏定星; 五华县横陂镇联长村; 13450701382; 支持. 2; 五华县横陂镇红光村; 魏仲进; 五华县横陂镇红光村; 13450708313; 支持. 3; 五华县横陂镇东山村; 曾干宏; 五华县横陂镇东山村; 13826618232; 支持. 4; 五华县横陂镇西湖村; 季新华; 五华县横陂镇西湖村; 13502354218; 支持. （4）结果分析 个人公众问卷调查结果见表15。 表15 公众参与调查结果表 提出的问题; 对问题的看法; 不同看法的人数比例(%); 提出的问题; 对问题的看法; 不同看法的人数比例(%). 您是否知道本工程的建设：; 知道; 33.3; 您认为本项目可能会给当地带来哪些环境影响：; 农业耕作; 0. 不知道; 66.7; 生态环境; 0. 其他; 0. 您认为当地目前的环境状况怎样：; 好; 58.4; 噪声; 0. 一般; 41.6; 土地占用; 0. 差; 0; 景观; 0. 您认为当地目前的电力供应情况如何：; 好; 63.6; 交通影响; 0. 一般; 36.4; 电磁环境; 25. 差; 0; 不知道; 75. 如果本项目建成后能满足国家相关标准要求，您是否支持本项目建设：; 支持; 91.7. 反对; 0. 无所谓; 8.3. 有条件支持; 0. 注：本项目对当地带来的影响，被调查的每一位住户都进行了多选。 通过调查表的统计分析，并结合现场个人公众参与询问调查情况，调查结果汇总如下： ①100%的受访公众知道本项目的建设，说明建设单位宣传力度较好。 ②58.4%的受访公众认为当地目前环境状况好，41.6%的公众认为环境一般。 ③63.6%的受访公众认为当地目前电力供应情况好，41.6%的公众认为一般。 ④对于本项目可能会给当地带来的环境影响，25%的受访公众认为是带来电磁环境影响，75%表示不知道有影响。因此建设单位施工阶段需切实加强施工管理，合理安排施工时间，通过做好施工车辆管理、洒水降尘、及时清理挖方等措施，减少项目施工阶段对周围环境的影响。通过类比预测可知，本工程项目运行之后，项目产生的电磁感应强度，噪声排放强度满足国家相关标准规定。 ⑤对于本工程的支持态度，91.7%的受访公众表示支持，8.3%的受访公众表示无所谓，没有反对意见。 （5）小结 输变电工程建设已发展比较成熟，有完整的施工规程，设计运行中注重环境保护，建立了完善的环保管理机构和环境保护工作管理体系，运行管理经验丰富。综上分析，环评决定采纳多数人的意见，即支持者的意见。

结论与建议

一、结论 通过对新建项目的分析、对周围环境质量现状的调查，以及项目主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论： 1、环境质量现状评价结论 通过环境质量现状调查分析，各测量点的工频电场强度、工频磁感应强度现状测值低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐评价限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度0.1mT；无线电干扰水平低于相应的标准，频率0.5MHz《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定：距离边导线投影20m处，220kV电压等级的为53dB(μV/m)。 评价区域内环境声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。本工程所在区域主要地表水体为程江，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准，总体水质良好。 ## 2、项目施工期间环境影响评价结论 项目施工期将产生施工噪声，对周围环境有一定的影响，建筑施工中产生的粉尘、污水、固体废弃物和弃土等也会对周围环境造成影响，但这些影响都将随着工程的完工而自然消失。通过采取适当的环境保护措施，对环境影响轻微，环境可以接受。因此，在施工期间，必须严格执行施工管理条例，按照有关管理部门所制定的施工管理要求和报告中所提的建议措施，切实做好防护工作，合理安排施工，使其对环境的影响减至最低限度，以尽量减少对环境的影响和对周围居民的干扰。 ### 3、项目营运期间环境影响评价结论 ### （1）工频电场、工频磁场、无线电干扰理论预测与评价结论 通过与已经运行的220kV发兴变电站类比分析，预测220kV梅州琴江变电站建成后，站址四周的工频电场强度、工频磁感应强度低于HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中工频感应电场强度推荐限值4000V/m，工频磁感应强度推荐限值0.1mT的要求；频率为0.5MHz的无线电干扰水平满足GB15707-1995《高压交流架空送电线无线电干扰限值》中的限值53dB(μV/m)的要求。 ### （2）水环境影响评价结论 运行期无废水产生，对地表水体无影响。 ### （3）环境空气影响评价结论 营运过程中没有大气污染源，对周围环境空气不会造成影响。 ### （4）噪声环境影响评价 根据理论预测可知，梅州220kV琴江变电站建成运行后，主变对变电站四周厂界噪声贡献值为35.5～37.9dB(A)，厂界排放噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 ## （5）固体废物影响评价结论 营运过程中没有固体废物，对周围环境不会造成影响。 4、污染防治措施及建议 建设过程要加强施工队伍的教育和监管，落实周围植被的保护措施。施工期应尽可能避开雨季，工程完工后要尽快回填土复绿，弃土应尽快按指定地点填埋，减少水土流失。 二、建议 1、环境管理状况分析及建议 为了进一步做好工程施工期的环境保护工作，提出如下建议： （1）施工期引起的噪声和粉尘对附近的敏感目标有一定的影响，应严格按照城管部门的规定进行施工，切实做到把环境影响减到最小。 （2）施工期应尽可能避开雨季，做好围挡措施，禁止任何废水、弃石和弃渣排入河流； 2、环境监测计划 为了将工程运营对周围环境的影响降低到最低程度，根据工程运营的环境污染特点，本报告建议按以下计划定期进行监测。具体建议见表16。 表16 运营期监测计划表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 电磁环境; 工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰; 本报告表中的监测点位; 1次/年或有群众反映时. 噪声; 噪声. ## 三、 公众参与 建设单位通过现场问卷调查的方式对站址所在地的社区进行了公参调查，评价范围内超过70%居民都进行了公参调查。调查共发放个人调查表12份，收回12份，团体调查表4份，收回4份，回收率100％。公参调查范围及人数符合国家和广东省有关规定。 公众参与调查结果表明：受调查的单位对本工程的建设没有提出异议，表示支持。91.7%的个人被调查者表示支持项目建设，8.3%被调查者表示无所谓，没有一个被调查者持反对意见。 四、总结论 本建设项目对于加快梅州地区电网建设具有积极的意义。建设单位只要按照本报告中所述的各项污染防治措施进行建设和运行，则本建设项目建成交付使用后，对环境影响轻微，环境可以接受。 综上所述，本项目的建设从环保角度考虑可行。项目完工后必须进行环保验收，合格后方可投入正式运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日