梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕65号

梅州市环境保护局关于梅州220千伏油坑

（福岭）输变电工程项目环境影响报告表

的审批意见

广东电网有限责任公司梅州供电局：

你单位报来的《梅州220千伏油坑（福岭）输变电工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、市环境技术中心对该项目的评估意见以及梅县区环保局、蕉岭县环保局的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意梅县区环保局、蕉岭县环保局的初审意见。

二、220kV油坑（福岭）变电站选址位于梅州市蕉岭县新铺镇福岭村原新福水泥厂内，中心位置约为北纬24°31′37.37″、东经116°8′36.06″。变电站建设规模包括：主变压器容量3×180MVA ，本期2×180MVA；220kV出线6回，本期4回；110kV出线12回，本期5回；10kV出线30回，本期20回；无功补偿3×5×8000kvar，本期2×5×8000kvar。输电线路规模为：（1）220kV线路出线4回，解口220kV梅县至雁洋双回线路，形成至220kV梅县站2回，至220kV雁洋站2回。（2）110kV线路出线5回，新建油坑至蕉华110kV同塔双回线路长约2×13.0km，解口新铺—皇马线路，新建油坑至新铺第2回线路，形成至新铺站2回，至皇马站1回。项目总投资23577万元，其中环保投资130万元。

三、项目建设符合国家产业政策和有关电网规划要求，线路路径已取得当地有关部门批复同意，符合当地规划要求。根据报告表评价结论和技术中心评估意见，项目建设从环境保护角度可行。

四、项目建设应认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）进一步优化线路走向，尽量避开居民区、学校等敏感区。

（二）加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治和生态保护措施，使施工期对环境的影响减至最低限度。合理组织施工，尽量少占用施工用地；加强对沿途地表植被的保护，除必要的施工占地外，不得随意占用林地、农田等作为建筑材料堆放场所；施工完成后，须做好临时施工占地的生态恢复工作，防止水土流失。

（三）尽量选用低噪声机械设备，合理安排施工时间和施工场所，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。尽量选用低电晕放电噪声的高压电器设备，合理布局，运营期站址边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（四）运营期工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众曝露控制限值要求，即电场强度4kV/m、磁场强度0.1mT。

（五）运营期变电站生活污水经处理后用于站内绿化，不外排。

（六）在变压器四周设置封闭环绕的集油沟、事故油池，防止发生漏油事故时污染环境。事故情况下废变压器油和废油抹布属于危险废物，交由有资质单位处理。

五、按照《电力设施保护条例实施细则》有关规定，变电站围墙外5.0米和220kv线路以架空线路边导线外5.0米，110kv线路以架空线路边导线4.0米作为安全防护距离，防护距离内不得有机关、学校和民居等敏感目标。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后在规定期限内向我局申请项目竣工环境保护验收。

七、项目“三同时”和日常监督管理工作由市环保局环境监察局和梅县区环保局和蕉岭县环保局负责。

梅州市环境保护局

2015年6月3日

公开方式：主动公开

抄送：梅县区环境保护局、蕉岭县环境保护局、梅州市环保局环境

监察局、梅州市固体废物与辐射环境管理中心，广东省环境科学

研究院。

梅州市环境保护局办公室                    2015年6月3日印发