梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕66号

梅州市环境保护局关于梅州220千伏畲江站至兴宁站线路工程建设项目环境影响报告表的

审批意见

广东电网有限责任公司梅州供电局：

你单位报来的《梅州220千伏畲江站至兴宁站线路工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、市环境技术中心对该项目的评估意见以及梅州高新区管委会、梅县区环保局、兴宁市环保局的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意梅州高新区管委会、梅县区环保局、兴宁市环保局的初审意见。

二、220kV畲江至兴宁线路工程经过梅县区畲江镇和兴宁市下堡镇、水口镇等境内，建设内容包括新建线路工程和配套变电站扩建间隔工程。（1）线路建设规模。本工程建设220kV畲江站至兴宁站1回线路，按同塔双回建设。新建220kV同塔双回线路长约1×29.1km（备用1回）；利用现有220kV兴（宁）琴（江）线走廊单改双，新建同塔双回线路长约2×2.5km，改造段导线截面采用2×240mm2。（2）对侧间隔扩建。对侧园区（畲江）站扩建220kV出线间隔1个，兴宁站扩建220kV出线间隔1个。新建线路路径全长约31.6km，其中与220kV兴琴线同塔架设长约2.5km，曲折系数1.15。项目总投资7575万元，其中环保投资100万元。

三、项目建设符合国家产业政策和有关电网规划要求，线路路径已取得当地有关部门批复同意，符合当地规划要求。根据报告表评价结论和技术中心评估意见，项目建设从环境保护角度可行。

四、项目建设应认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作:

（一）严格按照电力设计规范和环境保护原则进行选线和设计，进一步优化线路走向，尽量避开居民区等敏感区。

（二）加强施工期环境管理，落实施工期各项污染防治和生态保护措施，使施工期对环境的影响减至最低限度。合理组织施工，尽量少占用施工用地；加强对沿途地表植被的保护，除必要的施工占地外，不得随意占用林地、农田等作为建筑材料堆放场所；施工完成后，须做好临时施工占地的生态恢复工作，防止水土流失。

（三）尽量选用低噪声机械设备，合理安排施工时间和施工场所，减少噪声的影响。施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（四）运营期工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为0.05kHz的公众曝露控制限值要求，即电场强度4kV/m、磁场强度0.1mT。

五、按照《电力设施保护条例实施细则》有关规定，以架空线路边导线外5米作为安全防护距离，防护距离内不得有机关、学校和民居等敏感目标。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后在规定期限内向我局申请项目竣工环境保护验收。

七、项目“三同时”和日常监督管理工作由市环保局环境监察局和梅州高新区管委会、梅县区环保局和兴宁市环保局负责。

梅州市环境保护局

2015年6月3日

公开方式：主动公开

抄送：广东梅州市高新技术产业园区管理委员会、梅县区环境保护局、

兴宁市环境保护局、梅州市环保局环境监察局、梅州市固体废物

与辐射环境管理中心，广东省环境科学研究院。

梅州市环境保护局办公室                    2015年6月3日印发