附件

2016年春节后复工和全国“两会”期间及汛期前房屋建筑和市政基础设施工程

施工安全生产大检查督查受检项目情况一览表

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 1 | 梅江区 | 2016.3.28 | 梅州市义乌小商品批发城C栋 | 广东五华二建工程有限公司 项目负责人： 李其泉 专职安全员： 刘志鹏 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 总监：曾杰文 | 1、2#塔吊：吊具使用材质为螺纹钢，钢丝绳绳卡不合要求，吊钩使用铁钉作开口销。防脱落装置变形无固定。基础积水无排水。未办理好验收手续，维保不到位。指挥司索无证上岗。 2、施工用电：（2#塔吊处）：电箱位置不当，无接地，无机器箱，机具无接零，导线材质敷设不合要求。 3、B栋脚手架脚手板，挡脚板材质不合要求，卸料台专项方案不齐全（无落地架方案）。 采光井处架体搭设不规范。 4、B栋二层局部临边防护不严，伸缩缝处防护不严。 5、现场消防器材设置数量不足。 6、现场无视频监控系统，未设置道路、外架喷淋系统。 7、未对特种作业人员持证上岗情况进行核实。 | 限期整改 | 施工企业扣8分，2条； 项目负责人扣14分，4条； 专职安全员扣10分，4条。 总监理工程师扣6分，2条。 |
| 2 | 丰顺县 | 2016.3.28 | 锦江美景城B区三期28#楼 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 项目负责人： 龚昌荣 专职安全员： 陈道旺 | 厦门广正工程咨询有限公司 总监：周志益 | 1、塔吊、司机走桥防护栏不规范，基础无排水，维保不到位。 2、人货梯门强度不够，门笼距偏大，平台两侧无硬封。 3、漏电参数（起重机械）偏大、太阳灯无接零。 4、脚手架二层部分连墙杆数量不足，门洞处做法不规范，首步架无连墙杆；安全网材质不符合要求；15层扣件扭紧力矩经查不符合要求；悬挑架底部硬封闭不完善。 5、电梯井内、二层局部临边防护不严。 6、施工、监理单位未按要求进行节后复工检查，企业安全检查不到位，应急救援未按期实施。 7、超高支模专家论证资料不完善。 8、现场指挥司索无证上岗；施工单位、监理单位未对特种作业人员持证上岗情况进行核实。 | 限期整改 | 施工企业扣9分，3条； 项目负责人扣14分，4条； 专职安全员扣8分，2条。 总监理工程师扣5分，1条。 |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 3 | 梅县区 | 2016.3.28 | 梅县富力城B区19栋 | 中建三局第三建筑工程有限责任公司 项目负责人：毛长征 专职安全员：罗家彬 | 广州天富建设工程监理有限公司 总监：杨林 | 1、外脚手架专家论证方案未履行审核、审批手续。 2、12层外脚手架悬挑层：工字梁U型锚固点做法不符合规范及方案要求，局部转角部位缺少一根立杆，局部脚手板未满铺，悬挑底层局部封闭不严密，扣件拧紧扭力矩抽查20个点合格3个点。 3、21层梁板支模采用轮扣式脚手架，无相关验收标准，局部梁底支模传力方式未采用上可调托撑的轴心转力方式。 4、施工现场未配备水抢、水带、灭火器材数量不足。未落实架体降尘的扬尘治理封顶措施。 5、12层电梯井口防护设置不符合要求。 6、1#塔吊信号司索工数量不足，B18栋4-5层人货梯层门未关，通道两侧防护不符要求。二级箱未重复接地，照明回路开关选用不符要求，引上楼层的电源电缆穿越脚手架。 7、未对特种作业人员网上核实，个别特种作业人员未持有效证件上岗。 | 限期整改 | 施工企业扣8分，2条； 项目负责人扣13分，3条； 专职安全员扣13分，3条。 总监扣5分，1条； 专监扣3分，1条。 |
| 4 | 大埔县 | 2016.3.28 | 学生宿舍楼 | 梅县梅雁建筑装饰工程有限公司 项目负责人：管纪明 专职安全员： | 大埔县建鑫工程建设监理有限公司 总监：范锋 | 1、外脚手架天面层搭设高度不符合要求，连墙件数量严重不足，扣件拧紧扭力矩抽测15个点合格4个点；外架剪刀撑未连续设置到顶；首步架防护栏杆未设置；安全网使用不合格品。 2、现场主要道路未进行硬化处理，灭火器材设置数量不足。 3、物料提升机未验收，无使用登记牌，手续不全，禁止使用。 | 限期整改 | 施工企业扣3分，1条； 项目负责人扣10分，2条。 总监扣5分，1条； 专监扣3分，1条。 |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 5 | 兴宁市 | 2016.3.29 | 福兴安置区二期工程标段一21#楼 | 广东省第四建筑工程公司 项目负责人：徐仕华 专职安全员：梁志远 | 广东粤能工程 管理有限公司 总监：赖妙军 | 1、外脚手架19层悬挑层：悬挑层底部未按要求封闭严密，部分工字梁锚固点做法不符合规范要求，转角处个别工字梁锚固长度不足，局部钢丝绳绳卡方向不符合要求，扣件拧紧扭力矩检测15个点合格1个点。 2、外脚手架24层：局部连接件设置数量不足，局部架体离墙间距过大。 3、外脚手架安全网材质不符合要求（不合格产品）。 4、模板支架：门式架上可调螺杆外伸长度过大，上可调托撑局部使用在下可调部位。 5、19层电梯井口防护门做法不符合要求，楼梯侧防护不完善，施工升降机卸料平台两侧防护不完善。 6、24层28-30/Q轴悬挑式卸料平台工字梁锚固点做法不符合规范及方案要求，平台与建筑物连接段封闭不严密，两侧防护不完善。 7、22#楼塔吊吊钩防脱落装置失效；吊物绑扎不符合要求；信号司索工未持证上岗。 8、21#楼15层人货梯层门未关；塔吊信号司索数量不足。 9、21#楼有1个施工电箱直接安装固定在外脚手架上，施工用电线路穿越、绑扎在外脚手架上。 | 限期整改 | 施工企业扣6分，2条； 项目负责人扣14分，4条； 专职安全员扣13分，3条。 监理企业扣3分，1条； 总监扣5分，1条； 专监扣4分，2条。 |
| 6 | 五华县 | 2016.3.29 | 残疾人康复中心大楼 | 广东五华二建工程有限公司 项目负责人：蔡志环 专职安全员：李红 | 梅州市华筑工程监理有限公司 总监：罗育全 | 1、模板支撑体系部分未采用标准木枋，门式支架部分上、下可调螺杆外伸长度超过规范要求，局部搭设存在二次转接支撑现象。 2、外脚手架1/A轴转角处缺少2根立杆。 3、塔吊信号司索工数量不足。 | 限期整改 | 施工企业扣3分，1条；项目负责人扣4分，2条；专职安全员扣8分，2条。 监理企业扣3分，1条；总监扣5分，1条；专监扣6分，2条。 |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 7 | 平远县 | 2016.3.30 | 平远天顺物流有限公司办公、宿舍楼D栋 | 平远裕达建筑工程有限公司 项目负责人： 黄锦科 专职安全员： 张海玉、凌裕 | 平远县众达工程监理有限公司 总监： 黄宇新 | 1、塔吊、电箱位置不当，参数不达标。塔身防需未连接。 2、井架、限载器失效。操作屏外壳未接零，漏 保不匹配。 3、机具未设机前箱，电箱位置不当，机内开关 器具部分不合要求 4、脚手架首首层未设连墙件，门洞做法不正确，塔吊卸料台（西侧）8、9层处无连墙件。操作层未进行硬封闭。 5、电梯井内封闭不严，楼梯防护9层以上未防护。 6、施工单位节后复工检查未采用省统表，无复查记录。 7、塔吊卸料台、脚手架专项方案不详尽，无指导意义，扣件未进行送检。 8、施工、监理单位未对特种作业人员持证上岗情况进行核实。塔吊信号司索工数量不足。 | 限期整改 |  |
| 8 | 蕉岭县 | 2016.3.30 | 蕉岭县国家水泥及制品质量监督检验中心实验大楼 | 广东明量工程有限公司 项目负责人： 沈崧恒 专职安全员： 唐莹莹 王华江 | 广东粤能工程管理有限公司 总监:赖妙军 | 1、井字架未检测，4层平台无防护。 2、导线敷设不规范，保护零线连接不规范、隔离开关使用淘汰产品，机前箱未做到“四个一”。 3、脚手架门洞做法不规范，首层架体未设置安全网（局部），个别出入口无防护棚，首步架未设置连墙件，首层机件扭紧力矩经查不符合要求，大部分安全网材质不符合要求，机件无检测报告。 4、安全员唐莹莹、王华江未在施工现场。 5、局部楼梯、电梯井防护不严。 6、7.5m高支模无专项施工方案，未进行节后安全教育，技术交底。施工单位、监理单位未对特种作业人员持证上岗情况进行核实。 | 限期整改 | 施工企业扣3分，1条； 项目负责人扣8分，2条； 专职安全员扣9分，5条。 总监理工程师扣5分，1条。 |