附件1：

梅州市家庭作坊消防安全专项治理标准

1．家庭作坊是指设置在集体用地或宅基地上涉及生产、加工、制造，且层数不超过5层、总建筑面积不超过2500 m2的生产性场所；

2．家庭作坊的户主或经营者是消防安全的责任人，对消防安全工作负责；

3．家庭作坊内不得从事易燃易爆化学危险物品的生产、经营和存贮，可从事服装、鞋袜、玩具、电子器件、工艺品等火灾危险性为丙类及以下物品的加工生产；

4．小加工作坊不应设置于地下、半地下建筑（室）内；

5．家庭作坊与毗连建筑应做防火分隔，并按照独立的防火分区设置；家庭作坊内生产、存贮区域与生活区域应做防火分隔，并各自有独立的直通室外通道；

6．当任一层建筑面积大于150m2，或同一时间的生产人数超过10人时，首层安全出口不应少于2个，疏散楼梯不应少于2部，当现有疏散楼梯数量不足时，应增设室外楼梯。室内任一点至最近安全出口的距离不应大于40m；

7．建筑内的疏散楼梯宜通至屋顶平台。建筑内部及通向屋顶的疏散门应向疏散方向开启，并应确保火灾时易于从内部打开；

8．加工生产区域应设置可开启外窗；可开启外窗的面积不应小于该场所地面面积的2%；

9．窗口、阳台等部位设置封闭金属栅栏时，应确保易于从内部打开，并宜设置逃生梯、逃生绳等辅助疏散逃生设施；

10．电气线路明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管。不得私拉乱接电线。严禁超负荷使用电气设备；

11．建筑内应配备灭火器、火灾警报装置和疏散照明。任一层建筑面积大于250m2或总建筑面积大于500 m2的建筑应设置独立式感烟探测器、简易自动喷水灭火系统或消防软管卷盘（轻便消防水龙），有条件的，宜设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；

12．家庭作坊必须制定相关消防安全管理制度和灭火疏散预案，从业人员必须经消防安全培训。

附件2：

梅州市家庭作坊消防安全专项治理登记表

编号：

| 业主姓名（联系电话）： |  |  |  | 地址： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物数量： 幢 建筑层数： 层 建筑结构：□钢筋混凝土框架 □砖木混合结构 □其他 |  |  |  |  |
| 占地面积： m2 总建筑面积： m2 建筑高度： m 员工数量： 人 |  |  |  |  |
| 生产经营范围 |  |  |  |  |
| 用 途 |  | 一层： 二层： 三层： 四层： 五层： 六层： 其他： |  |  |
| 生产加工物品类型或火灾危险性 |  |  |  |  |
| 存 在 问 题 | 1、生产场所与住宿场所是否设置在同一连通空间 □是 □否 2、是否设置影响疏散逃生及灭火救援的防盗网等障碍物 □是 □否 3、是否在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 □是□否 4、是否违章使用大功率电器生产作业 □是□否 5、是否违法储存、使用易燃易爆危险物品 □是□否 6、疏散通道不否畅通：□畅通 □不畅通 7、安全出口数量： 个 8、是否设置火灾自动报警系统：□是（□完好有效 □故障） □否 9、是否设置自动喷水灭火系统：□是（□完好有效 □故障） □否 10、是否设置室内消火栓：□是（□压力正常 □压力不足） □否 11、是否配备灭火器：□配置（ 具） □未配置 12、其它问题 |  |  |  |
| 被检查（户主）签名： 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 1.与毗连建筑应做防火分隔，并按照独立的防火分区设置。2.家庭作坊内生产、存贮区域与生活区域应做防火分隔，并各自有独立的直通室外通道。3.家庭作坊内不得从事易燃易爆化学危险物品的生产、经营和存贮，作坊内使用易燃易爆化学危险物品，不得超过当日使用量，并确保独立的使用区域。4.不准乱拉乱接电气线路（线路必须套管保护），不得违章使用火源。5.按照国家消防技术标准配置灭火器。6.保持疏散通道和安全出口畅通，家庭作坊内不准设置防盗窗、铁拉门（生产应打开）。7.家庭作坊必须制定相关消防安全管理制度和灭火疏散预案，从业人员必须经消防安全培训。 |  |  |  |  |

附件3：

梅州市家庭作坊消防安全专项治理行动工作情况统计表

| 序号 | 场所名称（户主） | 场所地址 | 火灾危险性 | 存在问题情况 | 整改时限 | 检查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“存在问题”栏根据排查情况填写代码：1、违规住人；2、堵塞、占用疏散通道或安全出口；3、门窗设置影响逃生和灭火救援障碍物；4、乱拉乱接电器线路或电器线路未套管；5、未配置灭火器材；6、未配置应急照明灯、安全出口指示标志。“整改时间”：可以立即整改的填写“立即整改”，不能立即整改的填写“整改截止日期”。 |  |  |  |  |  |  |