梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2016〕50号

梅州市环境保护局关于梅州蕉华污水处理厂

一期工程环境影响报告书的审批意见

梅州市蕉华污水处理有限公司：

你公司报来的《梅州蕉华污水处理厂一期工程环境影响报告书》“以下简称《报告书》”、技术评估报告以及广东梅州蕉华工业园区管理委员的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、梅州蕉华污水处理厂位于蕉华管理区老场北部工业区，地理坐标为N 24°36′27.51″，E 116°08′32.37″，项目总设计规模为2.4万m³/d，其中一期工程设计规模0.6万m³/d，主要收集广东梅州蕉华工业园区202公顷以及蕉华管理区老场北部工业区约120公顷范围内的工业废水和生活污水。一期工程占地14亩，总投资约2755万元。

二、项目在符合产业政策和相关规划的前提下，根据《报告书》的评价结论和市环境技术中心的评估报告，项目建设从环境保护角度可行。在落实报告书提出的各项污染防治措施、切实做好环保“三同时”、风险事故应急措施得到落实的前提下，同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施实施项目。

三、项目建设和运营过程中须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好如下工作：

（一）加强施工期管理。加强施工、运输车辆和施工机械等产生扬尘的治理，减少对施工场地和运输沿线周围环境的影响，施工扬尘等大气污染物排放须符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。施工废水经有效处理后回用施工建设，不外排。合理安排作业时间和加强噪声源噪声控制等方式，使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾按有关规定妥善处理。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，持续提高清洁生产水平。

（三）项目运营期，服务范围内的生产废水和生活污水经有效收集（其中，涉及重金属排放企业的废水须专管接入污水处理厂），进入污水处理系统，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB181918-2002）一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后，通过污水管网排入石窟河。设置在线监控系统，与环保部门进行联网。

对地下水可能产生影响的污泥处理单元（包括污泥暂存库）地面采用混凝土，污水处理、排放、输送系统等采取防腐、防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（四）项目运营期通过将粗细格栅间、提升泵站、调节池、初沉池上加盖，密闭负压收集，经有效处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）废气排放标准二级标准要求后，通过不低于15米高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求后，通过不低于15米高排气筒排放后排放。加强无组织废气排放的管理，确保污水处理站的氨和硫化氢的厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准新扩建项目二级标准值的要求。

（五）项目通过选择低噪音机型，合理布局，加强绿化，对高噪声设备采取隔声、基础减振等措施从声源上、传播途径上降低噪声的影响，确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（六）项目运营期产生的污泥在建设项目竣工环保验收前进行毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式。若确定污水处理厂产生的污泥属于危废，则交由有危废处置资质的单位进行处置；若属于一般废物近期交由蕉岭县垃圾填埋场填埋处理，远期待梅州市污泥综合处理中心建成后，交由梅州市污泥综合处理处置中心综合利用。

项目产生的其它固体废物分类收集、合理处置，沉砂池的泥沙和拦污格栅截留的固体废弃物可委托环卫部门负责处理，生活垃圾交由环卫部门负责处理。

各类固体废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599- 2001）等3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013年第 36 号）的要求。

（六）制订并落实环境风险事故防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，确保环境安全。

四、项目应按报告书论证结果，设置一定的防护距离，并配合当地政府及有关部门做好防护距离内的规划工作，严禁建设学校、居民住宅等环境敏感建筑。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建成后，全厂外排废水中化学需要量、氨氮排放总量应分别控制在87.6吨/年、17.52吨/年以内。主要污染物排放总量控制指标由广东梅州蕉华工业园区管理委员会统一分配。具体排放量以排污许可证核定量为准。

七、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防止污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目环评文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在规定期限内应向我局申请竣工环境保护验收。经我局批准后方可投入正式生产。

九、项目环境保护“三同时”监督管理工作由市环保局环境监察局负责。

梅州市环境保护局

2016年8月23日

公开方式：主动公开

抄送：广东梅州蕉华工业园区管理委员会、梅州市环保局环境监察局、

广州（梅州）产业转移工业园环境保护办公室、广州市番禺环境

工程有限公司。

梅州市环境保护局办公室                   2016年8月23日印发