表4饮用水供水单位新、改、扩建供水工程项目选址和设计卫生书面审查规定和要求细化表

|  | 规定和要求 |
| --- | --- |
| 需要该审查的依据 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第四条、第八条。 |
| 岗位的职责和权限 | 窗口工作人员：负责受理资料并核对资料完整性、真实性。公共卫生监督科卫生监督员：负责审查资料及现场是否符合卫生要求。 |
| 审查时限 | 2工作日。 |
| 审查内容 | 审查资料是否符合法定条件，材料是否齐全。 |
| 审查结论 | 符合要求，提出审查意见。不符合要求，提出具体理由。 |
| 审查材料清单 | - 建设项目卫生审查申请书； - 水处理工艺流程简述及简图； - 供水单位四置图； - 制水车间平面布局图； - 水源水质监测和卫生学评价报告； - 供水系统中与水接触的主要材料及可能对人体有危害的材料卫生安全合格证明； - 水处理工程设备和检验设备清单； - 企业名称预先核准登记通知书； - 生产经营场地的合法使用证明； - 法人代表或项目负责人的身份证明； - 办理人受申请单位委托书面证明材料； - 办理人身份证明； - 检验室平面布局图； - 供水单位总平面图。 |

表5 梅州市集中式供水单位经常性卫生监督量化评分表

| 监督环节 | 监督项目 | 审查内容 | 分值 | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生许可证 | 期限 | 1.伪造、涂改、出借卫生许可证 | ----- | 不予评定 |  |
|  | 范围 | 2. 过期或超许可范围经营 | ----- |  |  |
| 卫生管理（35） | 制度（10分） | 卫生管理制度落实，有检查记录 | 10 |  |  |
|  | 人员（5分） | 有专职或兼职卫生管理人员 | 5 |  |  |
|  | 体检与培训（20分） | 从业人员持有效的体检和培训合格证 | ※5 |  |  |
|  |  | 从业人员无患有有碍生活饮用水卫生的疾病 | 5 |  |  |
|  |  | 从业人员无不良卫生习惯 | 5 |  |  |
|  |  | 从业人员掌握基本卫生知识 | 5 |  |  |
| 建筑与布局 |  | 未经卫生部门审查验收，擅自改变原有的建筑设计、布局流程和各项设施 | ※※ |  |  |
| 采购与贮存 (15) | 采购(10分) | 涉及饮用水卫生安全产品索取卫生许可批件，有验收记录 | ※5 |  |  |
|  |  | 消毒剂符合有关卫生要求 | 5 |  |  |
|  | 库房（5分） | 无存有超过保质期的产品 | 5 |  |  |
|  |  | 危险品与其他物品不同库存放 | ※※ |  |  |
| 卫生辅助设施(24) | 防鼠设施(5) | 下水道出口防鼠隔栅完整 | 5 |  |  |
|  | 厕所(7) | 水冲设施运转正常 | 5 |  |  |
|  |  | 洗手设施完好 | 2 |  |  |
|  | 通风设施和个人防护用品的使用 (12) | 车间、仓库、药物投放间机械通风装置运转正常 | 2 |  |  |
|  |  | 使用个人防护用品有领用记录和检查记录 | 5 |  |  |
|  |  | 定期对危险化学品防漏装置检修并有记录 | 5 |  |  |
| 环境卫生（7） |  | 车间内外环境整洁 | 5 |  |  |
|  |  | 废弃物盛放容器密闭、外观整洁 | 2 |  |  |
| 生产和输配水过程卫生(52) | 净化消毒设施（32） | 生产各环节工艺参数有监测记录 | ※5 |  |  |
|  |  | 水的净化、消毒设施能有效运作 | ※10 |  |  |
|  |  | 定期对水净化设施进行更换、清洁、消毒，有文字记录 | 10 |  |  |
|  |  | 消毒剂能根据水质情况投加 | 5 |  |  |
|  |  | 人工投加消毒药和净水剂，有相应的投加记录 | 2 |  |  |
|  | 输、蓄、配水管网（20） | 有具体部门负责管网铺设和维护 | ※10 |  |  |
|  |  | 管网维修完成后应严格执行放水冲洗消毒检测合格再接通用户的流程，有文字记录 | 5 |  |  |
|  |  | 枝状管网应设置末梢放水点，定期放水清洗管网，有文字记录 | 5 |  |  |
| 水质检验要求（30分） | 对水源水、出厂水、管网末梢水进行检验 |  | ※※ |  |  |
|  | 城市集中式供水单位应按《城市供水水质标准》(CJ/T206－2005)或乡镇集中式供水单位应按《村镇供水单位资质标准》（SL308－2004）自行开展水源水、出厂水、管网水、管网末梢水的水质检验，检验项目和频率符合相应要求。 |  | ※10 |  |  |
|  | 出厂水质经卫生监督抽检合格 |  | ※10 |  |  |
|  | 检验设备、仪器能正常运作 |  | ※5 |  |  |
|  | 检验记录完整、规范 |  | 5 |  |  |
| 质量控制（16） | 质量控制和检验方法（4） | 开展水质检验质量控制 | 2 |  |  |
|  |  | 水质检验方法按国家规定方法开展 | 2 |  |  |
|  | 水质报告制度与检测资料管理（12） | 定期向卫生行政部门报告水质结果 | 10 |  |  |
|  |  | 水质检测建立档案、查找方便 | 2 |  |  |
| 合计（179） |  |  |  |  |

表6 梅州市集中式供水单位卫生许可审查量化评分表

| 监督环节 | 监督项目 | 审查内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理（74分） | 人员与机构（39分） | 设有生活饮用水卫生管理机构和组织架构及水质质量管理体系 | ※10 |  |
|  |  | 配有专职或兼职工作人员负责饮用水卫生, 企业单位负责人不能同时兼任生活饮用水卫生管理人员 | ※5 |  |
|  |  | 有生活饮用水卫生管理人员岗位职责 | 5 |  |
|  |  | 单位负责人、卫生管理人员持有管理人员卫生培训合格证（缺一个扣2分） | 4 |  |
|  |  | 从业人员持有有效的健康证明及卫生知识培训合格证 | 10 |  |
|  |  | 从业人员生活饮用水卫生知识知晓率(抽查5人，每人得1分) | 5 |  |
|  | 卫生管理制度和档案（35分） | 建立并健全企业卫生管理档案 | 5 |  |
|  |  | 有完整卫生管理制度（缺一个扣5分） | 20 |  |
|  |  | 有制定水源污染或水质突然恶化应急处理预案 | ※※ |  |
|  |  | 有制订各部门岗位职责和责任追究制 | 10 |  |
| 建筑设计与布局（40分） | 预防性卫生监督 | 卫生行政部门参加新、改、扩建集中式供水工程设计卫生审查与竣工验收 | ※※ |  |
|  | 选址与厂区的环境（10分） | 地势较高，厂区30米范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，无垃圾场 | ※※ |  |
|  |  | 厂区道路硬底化，厂区与外缘公路应有15米以上的防护带。厂房之间,厂房与道路之间应设绿化带。厂区内的裸露地面应进行绿化 | 10 |  |
|  | 功能分区与布局（20分） | 划定生产区，生产区外围30米范围不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水明渠 | ※※ |  |
|  |  | 制水车间布局合理，按取水、净水、消毒、蓄水、配水流程合理布局 | 10 |  |
|  |  | 设有水质检验室 | ※※ |  |
|  |  | 设有水处理剂、消毒剂仓库和相应的投放间 | 10 |  |
|  | 建筑材料（10分） | 主体建筑物为非简易结构建筑 | ※※ |  |
|  |  | 蓄水池、沉淀池、清水池专用，无渗漏，材质、内壁涂料和内衬应无毒无害，符合卫生要求 | 10 |  |
| 卫生辅助设施（32分） | “三防”设施（5分） | 制水下水道出口处装有防鼠隔栅，隔栅间距应能防止老鼠进入 | 5 |  |
|  | 厕所（10分） | 生产区不得设置厕所 | ※5 |  |
|  |  | 有洗手设施，使用自动或脚踏水冲式冲便设施 | 5 |  |
|  | 污泥和污水处理（5分） | 污泥和污水经净化处理排放 | 5 |  |
|  | 通风设施和个人防护(12分) | 车间、仓库和投放间有机械通风装置 | 5 |  |
|  |  | 如使用的消毒剂为氯气或液氯的应有防渗漏报警和回收装置 | 5 |  |
|  |  | 投放间内应有个人防护用品 | 2 |  |
| 水源选择与卫生防护（49分） | 水源选择（14分） | 有卫生行政部门水源水质监测报告和卫生学评价合格报告，其中以地表水为水源的，符合《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）要求；以地下水为水源的，符合《地下水质量标准》（GB/T14848）要求 | ※※ |  |
|  |  | 有水源地近期、远期城市经济和社会发展规划 | 5 |  |
|  |  | 有水文地质、环境影响评价资料 | 5 |  |
|  |  | 有取水点及附近地区地方病资料 | 2 |  |
|  |  | 取水点在供水城市及工矿企业上游 | 2 |  |
|  | 水源水质要求 | 水源水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求 | ※※ |  |
|  | 水源保护区（35分） | 取水口处于一级水源保护区范围内，有水源保护区的政府文件 | ※10 |  |
|  |  | 在一、二级水源保护区设立醒目告示牌 | 5 |  |
|  |  | 以地表水为水源的取水点周围100m水域或范围内发现一个污染源扣5分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  | 以地下水为水源取水点其影响半径范围内发现一个污染源扣5分，扣完为止 | 10 |  |
| 生产过程卫生要求(43分) | 技术规程（10分） | 制水各流程均有技术操作规程（如混凝、沉淀、过滤、消毒、检修），缺一项扣2分 | 10 |  |
|  | 取水口（5分） | 以地表水为水源的有明显标志，并设有隔栅防止大型物品被吸入取水管 | 5 |  |
|  | 净水工艺及水处理设备、设施（22分） | 能根据水源水质设计净水工艺流程 | ※10 |  |
|  |  | 水处理设备、设施能满足净水工艺要求 | ※10 |  |
|  |  | 有自动投加净水剂装置 | 2 |  |
|  | 饮用水消毒（6分） | 有消毒设施并运转正常 | ※※ |  |
|  |  | 有自动投加消毒剂的设备 | 2 |  |
|  |  | 有在线余氯和浊度测定仪（缺一个扣２分） | 4 |  |
| 输、蓄、配水管网（30分） | 输、蓄、配水管网（30分） | 供水管网密闭 | ※10 |  |
|  |  | 管网不与排水设施和非生活饮用水管网连接 | ※10 |  |
|  |  | 建立管网放水、清洗、消毒、检修制度和操作规程 | 10 |  |
| 水质检验卫生要求（40分） | 水质检验的项目、频次、采样点（20分） | 集中式供水单位应能开展浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、ＰＨ、细菌总数、总大肠菌群、消毒控制指标（具体由消毒方法定）、特殊项目（水源水超标时才需要开展，包括氟化物、砷、铁、锰、CODmn、溶解性总固体）等指标的水质检验、有相应的水质检验设备，城市集中式供水单位未能按《城市供水水质标准》(CJ/T206－2005)或村镇集中式供水单位未能按《村镇供水单位资质标准》（SL308－2004）开展的检验项目应委托有资质的检验机构进行检验 | ※※ |  |
|  |  | 城市集中式供水单位应按《城市供水水质标准》或乡镇集中式供水单位应按《村镇供水单位资质标准》（SL308）自行开展水源水、出厂水、管网水、管网末梢水的水质检验，检验项目和频率符合相应要求 | ※10 |  |
|  |  | 供水单位采样点总数按供水人口每两万设1个点，采样点设置要有代表性，其中应有水质易受污染和管网死水位采样点 | 10 |  |
|  | 水质要求（20分） | 水质检测项目合格率（出厂水、末梢水合计）城市集中式供水单位符合《城市供水水质标准》表４要求；村镇集中式供水单位按《村镇供水单位资质标准》表9.4.3的要求 | ※10 |  |
|  |  | 卫生部门监督抽检出厂水和末稍水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求 | ※10 |  |
| 合计（308分） |  |  |  |  |