附件

2015年上半年建筑施工安全生产大检查督查受检项目情况一览表

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 1 | 平远 | 2015年6月8日 | 平远县鸿禧中心城商住小区一期 | 赣州汇丰建设工程有限公司 项目负责人： 赵清林 专职安全员： 罗学平、陈志强 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 总监：温君 专监：李雄生 | 1、外脚手架：架底基础积水，连墙件设置数量不足；脚手板局部未满铺；局部安全网未挂设，架体与建筑物内封闭措施未做；架体搭设未跟进施工进度；拉吊卸荷节点做法不符合施工方案要求；13#楼外墙装饰施工把连墙件大面积拆除；扣件扭力矩检测不合格； 2、塔吊落地式卸料平台：未独立搭设；立杆间距与施工方案不符；未设置连墙措施； 3、模板支撑体系：采用轮扣式脚手架与施工方案不符； 4、电梯井口未设置防护门； 5、文明施工：施工现场工完场清不落实；建筑垃圾未及时清运；主要道路及场地未落实清扫制度；裸露土方无覆盖或固化措施； 6、井架物料提升机部分卸料平台底板不严密，通道两侧防护不符要求； 7、砂浆机开关箱内开关采用淘汰型开关，砂浆机启动方式不符要求。 | 限期整改。 | 施工企业扣2条8分；企业主要负责人扣1条5分；项目负责人扣1条5分；专职安全员扣1条5分。 监理企业扣1条3分；总监扣1条5分；专监扣1条3分。 |
| 2 |  | 2015年6月8日 | 平远优山美地G1-G6栋 | 茂名建筑集团第四有限公司 项目负责人： 柯国秋 专职安全员： 柯江凌、周雄飞 | 梅州市正明建设监理有限公司 总监：刘伟灵 专监：王添宏 | 1、落地式外脚手架：首步架连墙措施未设置；架体与建筑物未封闭措施未做；局部脚手板未满铺； 2、悬挑式外脚手架：锚固定做法不符合要求；钢丝绳吊环材质不符合要求；悬挑层底部封闭不严密； 3、局部楼梯口未设置临边防护；地下室顶板后浇带部位模板拆除后无相应回顶加固措施； 4、落地式塔吊卸料平台：专项施工方案未经专家论证，主杆间距、各层刚性拉结不符合施工方案要求； 5、两台塔吊办理安装告知、检验评定的时间程序不符合要求；2.5米以下施工照明灯具未采用安全电压；部分开关箱内漏电保护开关的参数不符要求。 | 限期整改。 | 施工企业扣1条5分；企业主要负责人扣1条3分；项目负责人扣1条5分；专职安全员扣1条5分。 监理企业扣1条3分；总监扣1条5分；专监扣1条3分。 |
| 3 | 蕉岭 | 2015年6月9日 | 蕉岭县突发事件应急信息发布中心 | 广东中和建设工程有限公司 项目负责人： 杨大波 专职安全员： 管镜芹 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 总监：凌振宁 专监：吴晓明 | 1、现场施工临时用电存在电源线绑扎,穿越脚手架现象; 2、文明施工：施工现场未围蔽管理；未设置大门及企业标志；主要道路及场地未进行硬底化处理；建筑垃圾未及时清运； 3、外脚手架：架体搭设未跟进施工进度；建筑物与架体内封闭措施未做；剪刀撑设置数量不足；扣件扭力矩检测不合格； 4、模板支撑体系：未采用标准木枋；采用轮扣式钢管脚手架与施工方案不符。 | 限期整改。 | / |
| 4 |  | 2015年6月9日 | 蕉岭奥园广场 | 广东省蕉岭县建筑工程公司 项目负责人： 罗维德 专职安全员： 徐金华、钟莉丽、李忠杏 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 总监：凌振宁 专监：廖桂芬 | 1、外脚手架：架底基础局部下沉、主杆悬空；局部未做架底基础；连墙件设置数量严重不足；剪刀撑设置不符合要求；踢脚板设置数量严重不足；防护栏杆设置数量不符合要求；脚手板局部未满铺；使用不合格安全网，且局部未挂设安全网；架体与建筑物内封闭措施未做；架体与井字架卸料平台搭设在一起；扣件扭力矩检测不合格； 2、基坑顶临边防护设置不符合要求；楼梯口临边防护不完善；部分出入口未设置防护棚； 3、文明施工：建筑垃圾未及时清运；主要道路、材料堆场未进行硬底化处理；现场工完场清不落实；裸露土方无覆盖、固化等措施；材料堆放较凌乱且无标识； 4、部分井架物料提升机未设置超载限制控制器，部分进料口防护棚长度不够；部分卸料平台底板未满铺，通道两侧未防护；对重通道未设封闭围护，部分平台门未关闭，门联锁采用铁线绑扎失效。钢筋加工区未设防护棚；一级箱、二级箱未设重复接地，存在施工电源线绑扎，穿越脚手架现象。 | 限期整改。 | 施工企业扣1条5分；企业主要负责人扣1条5分；项目负责人扣2条8分；专职安全员扣1条5分。 专业监理工程师扣1条1分。 |
| 5 | 兴宁 | 2015年6月9日 | 御福名邸 | 梅县大华建筑工程有限公司 项目负责人： 王财胜 专职安全员： 钟冬生 | 广东粤能工程管理有限公司 总监：叶胜辉 | 1、电：保护接零不规范，无检测内容，导线敷于脚手架； 2、人货梯围栏门锁紧失效，天窗门连锁不起作用，平台侧防护不严、基础积水，无维保； 3、塔吊吊具制作与绳卡安装不合要求； 4、脚手架板上起架处板底未回顶，局部架体离墙过宽，卸荷钢绳绳卡方向不正确，安全网材质不符合要求。悬挑卸料台搭设不符合要求，验收手续不齐全； 5、部分洞口、楼梯、电梯井口防护不严或无防护； 6、消防水带未每层设置。 悬挑卸料台停止使用，整改完善验收合格后方可使用。 | 悬挑卸料平台验收合格未经整改不得投入使用。 | 施工企业扣2条6分；项目负责人扣5条13分；专职安全员扣2条8分。 |
| 6 |  | 2015年6月9日 | 慈光安养院二期综合大楼 | 广东盛安建设工程有限公司 项目负责人： 王树阳 专职安全员： 温海麟 | 兴宁市恒安工程建设监理有限公司 总监：朱荣欣 | 1、用电接零不牢固，塔吊未设专用箱，导线敷设于脚手架； 2、提升机、卸料平台未独立搭设，限重失效，吊篮轮轴滚轮脱落，操作棚无门锁； 3、1#塔吊防雷未做，侧边高压线在转动范围内，未做相关防护措施； 4、未能提供节后安全大检查，上半年度安全生产大检查相关资料； 5、脚手架未设置首步架连墙杆，部分连墙杆采用搭接，悬挑层底部未封闭；塔吊卸料台搭设不符合要求，验收手续不齐全； 6、模板支撑系统不符合要求，超高大支模无验收手续； 7、局部洞口、电梯井防护不严。 | 限期整改。 | 施工企业扣3条11分；项目负责人扣5条11分；专职安全员扣4条10分。 |
| 7 | 五华 | 2015年6月8日 | 五华县长乐大桥 | 广东国沅建设工程有限公司 项目负责人： 蔡国霞 专职安全员： 梁宇遂、李雪霞 | 广州高新工程顾问有限公司 总监：张职辉 | 1、施工用电配电箱箱内不规范、不符合“四个一”要求，接地保护系统不符合要求，架空线路不符合要求； 2、机具：无接零，无机前箱，气瓶使用及放置不合要求，电焊机无机前箱及保护装置，架桥机、龙门吊除检测外无相关资料； 3、安全员未在施工现场； 4、现场使用安全帽、安全网材质不符合要求； 5、桥面与围堰部位临边防护不严； 6、上下楼梯搭设不符合要求； 7、企业未能提供节后安全检查，上半年安全生产大检查资料。 | 限期整改。 | 项目负责人扣3条11分；专职安全员扣3条11分。 |
| 8 | 大埔 | 2015年6月10日 | 格兰云天大酒店 | 惠州市建筑工程总公司 项目负责人： 周力强 专职安全员： 周志红、黄敏、苏云贵 | 梅县建安工程监理有限公司 总监：梁德育 | 1、施工用电一级箱的开关配置不符合要求，部分开关箱未按“四个一”的要求配置，部分漏电保护开关参数不符要求；砂浆机的启动方式不符合要求； 2、悬挑外架手架：悬挑工字钢锚固点做法不符合要求；悬挑底层局部封闭不严密；连墙件设置数量不足；脚手板局部未满铺；建筑物与架体内封闭措施未做；拉吊卸荷做与施工方案不符；扣件扭力矩检测不合格； 3、预留洞口防护局部未做；局部楼梯口临边防护不完善； 4、文明施工：现场工地围档未连续设置；出入口未设置车辆冲洗设施；主要道路未进行硬地化处理；施工垃圾未及时清运；材料堆放较凌乱且无标识。 | 限期整改。 | / |
| 9 |  | 2015年6月10日 | 恒晟、百花园、玫瑰阁 | 大埔县城镇建设工程公司 项目负责人： 孙贤胜 专职安全员： 赖世敏、黄美华、鲍爱玲 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 总监：管勋 | 1、个别人货梯通道门未关闭；部分塔吊开关箱内隔离开关与漏电保护开关参数不匹配；个别开关箱未配置锁具；部分物料提升机外架围网未围护到位； 2、落地式外脚手架：楼板起架处下部未有回顶措施；局部架体离墙间距过大；脚手板局部未满铺；连墙件设置数量不足；架体与建筑物内封闭措施未做；未设置人员上下通道；部分安全网为不合格产品；扣件扭力矩检测不合格。 3、悬挑外脚手架：部分悬挑工字钢锚固段长度不符合要求；部分悬挑工字钢锚固段设置在主体结构悬挑阳台部位；个别转角处缺少一根立杆； 4、室内临边消防给水系统安装未跟进施工进度。 | 限期整改。 | / |
| 10 | 梅江区 | 2015年6月11日 | 超群花园 | 广东鸿瑞建筑工程有限公司 项目负责人： 龙清华 专职安全员： 刘关辉 | 梅州宏图建设工程监理有限公司 总监：赖向农 | 1、电：配电房不符合要求，导线穿越脚手架，部分接零不合要求； 2、塔吊、吊具绳卡不合要求，司机走桥防护不合要求，无专用箱，基础验收不完善； 3、人货梯平台倒坡、基础积水严重； 4、提升机层门联锁失效，穿楼层孔洞防护不严，防坠失效，顶盖不严密，无证上岗； 5、脚手架板上起架处板底未进行回顶，局部架体离墙过宽，连墙杆数量不足，天面架体防护不严，扣件扭架力矩经现场抽查不符合要求，部分安全网材质不符合要求； 6、现场未按要求设置高层消防水源、水带、水枪、灭火器。 | 责令停工整改。 | 施工企业扣3条11分；企业主要负责人扣1条5分；项目负责人扣4条18分；专职安全员扣4条12分。 |
| 11 | 梅县 | 2015年6月10日 | 铁炉桥医院住院大楼 | 梅州市兴发建筑工程有限公司 项目负责人： 曾建东 专职安全员： 钟尚师 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 总监：凌伟义 | 1、施工用电方案及现场配电系统不符合规范要求，部分无接零或无重复接地，导线敷设不规范，箱内结线混乱，铁工场部分无防护棚，机具无机前箱，清水泵使用不合要求； 2、塔吊、基础相关资料不齐全，整改项无回复，吊具绳卡安装不合要求，装料不合要求，基础节无法维护，未见维保合同、自检验收表，维保不合要求，无运行记录。 3、悬挑架锚固方法与方案不相符，个别锚固钢环材质不符合要求，固定不牢。卸荷钢绳不得搭接，绳卡方向不正确。五层使用安全网材质不符合要求，扣件扭紧力矩经抽查不符合要求（0%）。 4、不同标高模板方案应分开编制。 5、消防水源不能可靠工作。 | 限期整改。 | 施工企业扣1条3分；项目负责人扣2条8分；专职安全员扣1条5分。 |
| 12 | 丰顺 | 2015年6月12日 | 丰顺县汤南镇红狮保障性住房F、G栋 | 梅州浩盛建设工程有限公司 项目负责人： 罗志锋 | 广东华玺建筑设计有限公司 总监：徐长兴 | 1、现场施工用电的一级箱的箱体材质，线径、线色均不符合要求，部分导线存在发热现象；沙浆机的启动方式不符合要求，物料提升机的外架围网不严密； 2、外脚手架：局部架体基础未处理；剪刀撑设置数量不足，连墙体设置数量不足；建筑物与架体内封闭措施未做；局部防护栏杆设置数量不足；局部转角处缺少一根主杆；使用不合格安全网；扣件扭力矩检测不合格； 3、模板支撑体系：采用轮扣式钢管脚手架与施工方案不符；部分采用非标准木枋；局部上可调托撑外伸长度过大； 4、文明施工：现场围蔽管理不完善；出入口未设置大门及企业标识；未设置洗车槽及车辆冲洗设施；主要道路未进行硬化处理；施工垃圾未及时清运； 5、现场未设置室内临时消防给水系统。 | 限期整改。 | / |