2017年“质量月”和建材打假专项督查受检房屋市政工程情况一览表

（2017年9月26日至29日）

| 序号 | 受检 地区 | 工程项目 |  | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 存在质量问题 |  | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平远县 | 平远城南农副产品交易中心及员工宿舍 |  | 平远金绿果业有限公司 |  | 广东恒正建设集团有限公司 |  | 广东建安工程监理有限公司 |  | 1、抽查B栋4层柱钢筋，存在以下问题：柱受力钢筋接头百分率不符合要求，箍筋绑扎间距过大，箍筋135°弯钩不到位，平直段下料长度不足。 2、A栋砌筑材料与图纸设计不符，无设计变更。 3、施工现场未按要求留置混凝土试块，混凝土进场验收手续不完善。 4、混凝土后浇带留置方式不符合要求。 5、未组织图纸会审。 6、线管材料堆放不符合要求；卫生间等电位接地未预留；45m以上外窗、阳台栏杆防雷跨接未预留。 |  | 限期整改。 |  |
| 2 | 平远县 | 平远县医疗养生保健中心医疗卫生区 |  | 平远县卫生和计划生育局 |  | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 |  | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 |  | 1、构造柱设置不符合要求； 2、墙体拉结筋设置不符合要求； 3、卫生间墙根未设置混凝土反坎； 4、窗台压顶设置不符合要求； 5、砖墙灰缝饱满度、厚度不符合要求，存在瞎缝，透明缝，通缝现象； 6、砌体材料进场报审手续不完善，无7层砖墙检验报告； 7、消防管堆放不符合要求；部分消防管穿墙未设套管，穿楼板处套管不符合要求；消防管转弯处未设支吊架；卫生间未按设计要求设置等电位接地预留； 8、施工组织设计无总监审核意见，质量整改通知回复1号无总监审查意见，3、4、5号无整改回复单。 |  | 限期整改。 |  |
| 序号 | 受检 地区 | 工程项目 |  | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 存在质量问题 | 现场执法情况 |  |  |
| 3 | 五华县 | 华城镇中心卫生院门急诊综合大楼改造工程 |  | 五华县华城镇人民医院 |  | 广州市恒盛建设工程有限公司 |  | 广州高新工程顾问有限公司 |  | - 1、箍筋焊点同一边，未错开； - 2、受力钢筋局部焊缝长度不足10d； - 3、局部焊渣未清理干净； - 4、未提供钢筋安装检验批表； - 5、原梁加固面砼未凿毛； 6、施工单位未能提供相关质保资料。 | 限期整改。 |  |  |
| 4 | 五华县 | 五华南园花园A3栋 |  | 梅州市西湖实业有限公司 |  | 广东梁亮建筑工程有限公司 |  | 广州市城市建设工程监理公司 |  | - 1、梁箍筋间距局部偏大，箍筋端头未弯135°，砼标养室门锁损坏； 2、部分试块成型时间存在与施工记录时间不符现象。 3、部分部位验收手续不齐全，应完善。 | 限期整改。 |  |  |
| 5 | 蕉岭县 | 福星长寿新城东湖花园（福星三期）第二标段 |  | 蕉岭县骏业房地产开发有限公司 |  | 广东鸿瑞建筑工程有限公司 |  | 广东宏图建筑设计有限公司 |  | 1、抽查6#楼5层砌体，存在以下问题：材料进场报审手续不完善，无砌体检验报告；墙根未设置防潮砌块；厨房、卫生间墙根未设置混凝土反坎；临断处留槎方式不正确；墙体拉结筋数量、间距、长度不符合要求；砂浆不饱满，存在瞎缝、通缝现象；门洞过梁设置不符合要求； 2、预拌混凝土试块留置和养护不符合要求，拆模无拆模试块检验报告； 3、钢筋、混凝土进场报审手续不完善，无材料检验报告； 4、质量整改通知书回复单无监理意见； 5、卫生间均未设置等电位接地预留。 | 限期整改。 |  |  |
| 6 | 蕉岭县 | 蕉岭保利园商住楼（第一标段） |  | 蕉岭泰利投资实业有限公司 |  | 广东钧意建筑集团有限公司 |  | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 |  | 1、抽查d1~17/d1-20~d3-g/d3-g轴地下室顶板钢筋，存在以下问题：梁板钢筋保护层厚度不足；支座附筋搭接位置不符合要求；梁二排钢筋绑扎位置不符合要求。 2、同条件试块、拆模试块留置不符合要求。 3、钢筋、混凝土等材料进场报审手续不完善，材料检验报告滞后。 4、卫生间未按设计要求设置等电位接地预留。 | 限期整改。 |  |  |
| 序号 | 受检 地区 | 工程项目 |  | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 存在质量问题 | 现场执法情况 |  |  |
| 7 | 兴宁市 | 兴一广场商业 |  | 广东兴一实业有限公司 |  | 中国建筑第五工程局有限公司 |  | 广东粤能工程管理有限公司 |  | - 1、实体检查：板钢筋接头未满扎，梁端个别梁面筋锚固长度偏短，板局部间距偏大； 2、质保资料：未建立材料进场验收制度；各项资料比较零乱，应安排专人负责整理。 | 限期整改。 |  |  |
| 8 | 兴宁市 | 兴福华府 |  | 兴宁市宁南房地产有限公司 |  | 兴宁市宁南建筑工程有限公司 |  | 广东粤能工程管理有限公司 |  | - 1、实体检测：个别梁端钢筋锚固长度偏短，部分板钢筋未铁丝满扎，砼试块未使用二维码，砌体工程未施工，施工现场无同条件养护的砼试块，无砼标养室； 2、质保资料：未建立材料进场验收制度，进场报验材料不齐全，防水卷材未报验、送检。 | 限期整改。 |  |  |
| 9 | 丰顺县 | 锦江美景城A区31#--38# |  | 丰顺美景房地产开发有限公司 |  | 福州市第三建筑工程公司 |  | 福建嘉和建设监理有限公司 |  | - 1、桩基锚入承台钢筋锚固长度不足； - 2、施工现场未提供桩基检测报告； - 3、 28、32钢筋无机械连接检验报告； - 4、施工现场未留置拆模试块； - 5、混凝土材料进场报审手续不完善。 | 限期整改。 |  |  |
| 10 | 丰顺县 | 丰顺·万江府 | 广东合众顺创房地产开发有限公司 |  | 衡南县工程公司 |  | 深圳科宇工程顾问有限公司 |  | 1、抽查4#楼七层梁板钢筋安装，存在以下问题：梁板钢筋保护层垫块厚度不符合要求，180厚板面筋支撑钢筋下折不符合要求，预留洞口未设置洞口加强筋，悬臂梁钢筋制安不符合要求； 2、材料进场报审手续不符合要求； 3、同条件养护、拆模试块未留置，标准养护室养护条件不符合要求； 4、未能提供完整桩基检测报告。 |  | 限期整改。 |  |  |
| 11 | 大埔县 | 大埔县田家炳高级职业学校宿舍楼 | 大埔县田家炳高级职业学校 |  | 梅州丰园建设工程有限公司 |  | 梅州建鑫工程监理有限公司 |  | - 1、砌墙砖体：内墙180墙及外走道120墙长度超过5米，中部无构造柱；宿舍门两侧砼构造柱未设拉墙筋；顶砖处局部高度大于0.2米； - 2、现场建立材料进场验收制度，但未明确责任人和检验人； - 3、现场未提供钢筋母材料试验报告，钢筋焊接试验报告不齐； 4、现场未提供二层以上砼试块报告。 |  | 限期整改。 |  |  |
| 序号 | 受检 地区 | 工程项目 | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 存在质量问题 |  | 现场执法情况 |  |  |
| 12 | 大埔县 | 和众大厦 | 大埔县寓华房地产有限公司 |  | 大埔县第二建筑工程公司 |  | 梅州建鑫工程监理有限公司 |  | - 1、施工图纸审查单位无资质证书，首层砖墙宽度及高度超规范，未设构造柱及固定，个别拉墙筋长度偏短，厨房侧120墙透亮点多，阳台转角未设砼构造柱，未提供砖及石渣砖试验报告； 2、材料进场验收制度未明确责任人和检验人，未建立台账，质保资料应按要求分类整理。 |  | 限期整改。 |  |  |
| 13 | 梅县区 | 客都新天地E、A栋 | 梅州市艺展投资发展有限公司 |  | 广东新大华建筑工程有限公司 |  | 广东建安工程监理有限公司 |  | 1、墙体拉结筋留置不符合要求； 2、构造柱、圈梁留置不符合要求； 3、砖墙砂浆饱满度不符合要求，存在透明鼓气现象； 4、顶砖留置时间不足； 5、同条件、拆模试块未现场留置； 6、A栋PVC排水管全部采用“B”管，天面处穿楼板排水管未设套管，部分消防管穿墙未设套管，天面处消防管穿墙设卡箍接头，卫生间未按设计要求设置等电位接地预留； 7、A栋照明线与图纸不符； 8、消防专业分包施工未办理分包资格审批手续。 |  | 限期整改。 |  |  |
| 14 | 梅县区 | 福东园百福城 | 梅州市金信房地产开发有限公司 |  | 梅州市华业建设有限公司 |  | 广东华迪工程建设监理有限公司 |  | 1、抽查A3栋7层砌体质量，存在以下问题：使用砌体材料和图纸设计不符，未办理设计变更手续；墙体拉结筋设置数量、间距、锚入墙长度不符合要求；砂浆饱满度不符合要求；门洞过梁长度不足；顶砖角度不符合要求； 2、同条件养护试块、拆模试块现场未留置； |  | 限期整改。 |  |  |
| 序号 | 受检 地区 | 工程项目 | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 存在质量问题 |  | 现场执法情况 |  |  |
| 15 | 梅江区 | 梅州海吉星农产品商贸物流园项目 | 梅州市海吉星农产品批发市场有限公司 |  | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 |  | - 1、加气混凝土顶砖处砂浆不饱满，砌筑墙面上下错缝不足20cm，墙体转角处灰缝拉结筋数量局部不足； 2、现场已建立材料进场验收制度，但未明确负责人和进场验收人；天面XPS保温板送检材料品牌与进场报验品牌不符。 |  | 限期整改。 |  |  |
| 16 | 梅江区 | 梅江区实验小学（林风眠）新建项目 | 梅州市梅江区实验小学 |  | 广州协安建设工程有限公司 |  | 梅州市正明建设监理有限公司 |  | - 1、个别梁面筋锚固长度偏短，局部板钢筋接点铁丝未满绑； 2、现场未建立材料进场验收制度，未明确负责人和检验人。 |  | 限期整改 |  |  |